Kartuzy, 2013-11-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/2013. Nazwa zadania: Dostawa wodomierzy ultradźwiękowych z możliwością zdalnego odczytu.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 	Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Adres zamawiającego 	Mściwoja II 4

Kod Miejscowość 	83-300 Kartuzy

Telefon: 	58 6810454/58 6810209

Faks: 	58 6810209

adres strony internetowej 	www.kpwik.kartuzy.pl

adres poczty elektronicznej 	tech@kpwik.kartuzy.pl

Godziny urzędowania:	7.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.kpwik.kartuzy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Pokój nr 14 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis

Wodomierze ultradźwiękowe DN 20 -  z możliwością zdalnego odczytu

Wodomierze ultradźwiękowe do wody zimnej do montażu poziomego i pionowego, Wymagane jest zachowanie klasy metrologicznej 2 w każdej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos, dowolne położenie względem osi instalacji).

-	DN 20, Q3  2,5; G 1, o długości 130 mm,         -    204 szt.

-	DN 20, Q3  4,0; G 1, o długości 130 mm,         -      30szt.

Wymagania szczegółowe:

*	Parametry metrologiczne zgodne z MID (Measuring Instrument Directive 2004/22/EC, MI-001) lub OIML R 49-1(2006), OIML R 49-2(2006

Wymagany współczynnik R (Q3/Q1):

DN20 - min 160

*	Próg rozruchu wodomierzy ( max):

-	DN20 - od 5 l/h,

*	Wymagane wykonanie korpusów wodomierzy:

DN20 - kompozyt

*	Wymagany statyczny układ pomiarowy wodomierza, nieposiadający części ruchomych lub części wirujących,

*	Wodomierz podczas normalnej pracy nie może generować hałasu.

*	Wymagane zasilanie bateryjne wodomierza, baterią o żywotności minimum 15 lat

*	Wymagane liczydło w postaci elektronicznego wyświetlacza,

*	Objętość wyświetlana musi być wskazywana z dokładnością co najmniej od  0,001 m3,

*	Wymagana klasa szczelności korpusu wodomierza IP 68,

*	Liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie.

*	Wodomierz musi posiadać zintegrowany moduł komunikacji bezprzewodowej przystosowany do transmisji jednokierunkowej,

*	Wodomierz musi być wyposażony w złącze optyczne umożliwiające komunikację z przenośnym terminalem lub komputerem (głowicą do odczytu optycznego)

*	Wodomierz musi posiadać wbudowane rejestry pamięci:

*	minimum 400 rejestrów dobowych (data, objętość, licznik godzin pracy, kod info, przepływ maksymalny, przepływ minimalny),

*	minimum 30 rejestrów miesięcznych (data, objętość, licznik godzin pracy, kod info, wielkość przepływu wstecznego, przepływ maksymalny, data wystąpienia przepływu maksymalnego, przepływ minimalny, data wystąpienia przepływu minimalnego),

*	minimum 40 ostatnich alarmów (przeciek, awaria instalacji, próba otwarcia, osuszenie wodomierza, przepływ wsteczny).

*	Wodomierz musi rejestrować próbę otwarcia pokrywy wodomierza.

*	Wodomierz musi wykrywać przepływ wsteczny i zapisywać jego wartość w rejestrze.

*	Wodomierze muszą być odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego.

*	Wodomierze muszą być przystosowane do montażu bez wymogu stosowania odcinków prostych.

*	Wodomierze muszą posiadać logo Przedsiębiorstwa umieszczone na etykiecie.

*	Numer seryjny wodomierza musi być umieszczony w minimum dwóch miejscach na etykiecie wodomierza.

*      Wodomierz fabrycznie nowy z  2013 r.

*	Możliwość wykonania legalizacji na terenie Polski

Referencje:

Oferent musi przedstawić oświadczenie o minimum 2 dostawach wodomierzy ultradźwiękowych do wody zimnej, na terenie Polski, po minimum 100 szt. każda, ze wskazaniem odbiorcy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

38421100-3 Wodomierze

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Do  23.12.2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)	posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)	sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena | 100% |

#112

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013-12-06 do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Mściwoja II 4

83-300 Kartuzy

Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-12-06, o godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Mściwoja II 4

83-300 Kartuzy

Pokój nr 14

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr ogłoszenia. Data zamieszczenia 2013-11-26

____________________________________

Mieczysław Grundkiewicz